{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUY","AZAS125MUY","AZAS140MUY"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","990","990","990"]
["","","","العرض","mm","940","940","940"]
["","","","العمق","mm","320","320","320"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","72","72","79"]
["ضاغط","نوع","","","","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب","ضاغط متأرجح محكم مانع للتسريب"]
["Operation range","Cooling","Ambient","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الجافة","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الجافة","46","46","46"]
["","Heating","Ambient","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["مستوى طاقة الصوت","التبريد","","","dBA","70","71","73"]
["","التدفئة","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Heating","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","السعة","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","السعة","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","القطر الخارجي","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","طول الأنابيب","الحد الأعلى","الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية","م","30","30","30"]
["","","نظام","مكافئ","م","50","50","50"]
["","","","بدون شحن","م","30","30","30"]
["Piping connections","Additional refrigerant charge","","","kg/m","See installation manual","See installation manual","See installation manual"]
["","Level difference","IU - OU","Max.","م","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","م","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الطور","","","","3~","3~","3~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50"]
["","Voltage","","","فولت","380-415","380-415","380-415"]
["تيار - 50 هرتز","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","16","16","16"]
["Notes","","","","","(1) - حسب ENER Lot 21","(1) - حسب ENER Lot 21","(1) - حسب ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور.","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور.","(2) - المعايير الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تيار دخل أكبر من 16 أمبير و أصغر أو يساوي 75 أمبير لكل طور."]
["","","","","","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(3) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور.","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور.","(4) - يقوم المقياس التقني الأوروبي/العالمي بتحديد قيود على التيارات التوافقية الناتجة عن الأجهزة الموصولة بنظاو الفولتية المنخفضة العامة بتيار دخل ≤ 16 آمبير  لكل طور."]