{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","REMA5A7Y1B"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة المقدرة،ج","","kW","14"]
["Capacity range","HP","","","5"]
["Maximum number of connectable indoor units","","","","64 (3)"]
["Indoor index connection","Min.","","","63"]
["","Max.","","","163"]
["الأبعاد","الوحدة","الارتفاع","mm","1685"]
["","","العرض","mm","930"]
["","","العمق","mm","765"]
["الوزن","الوحدة","","kg","213"]
["Fan","External static pressure","Max.","باسكال","78"]
["ضاغط","نوع","","","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب"]
["نطاق التشغيل","التبريد","الحد الأدنى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","-5"]
["","","حد أقصى","درجة بمقياس الحوجلة الجافة","46"]
["Operation range","Heating","Min.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","-20"]
["","","Max.","°مئوية مقياس الحوجلة الرطبة","16"]
["Sound power level","Cooling","Nom.","dBA","78.3 (5)"]
["Sound pressure level","Cooling","Nom.","dBA","56.3 (6)"]
["سائل تبريد","النوع","","","R-32"]
["","GWP","","","675.0"]
["","السعة","","tCO2Eq","6.08"]
["","السعة","","kg","9"]
["وصلات الأنابيب","سائل","النوع","","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","القطر الخارجي","mm","9.52"]
["","غاز","النوع","","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","القطر الخارجي","mm","19.1"]
["","غاز HP/LP","القطر الخارجي","mm","15.90"]
["Standard Accessories","Connection pipes","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","Y1"]
["","الطور","","","3N~"]
["Power supply","Frequency","","Hz","50"]
["","Voltage","","V","380-415"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(3) - يعتمد العدد الحقيقي للوحدات على نسبة التوصيل (CR) والتقييدات الخاصة بالنظام."]
["","","","","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","(6) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية"]
["","","","","(7) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا"]
["","","","","(8) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى."]
["","","","","(9) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]